平成２４年７月３０日

（仮称）嘉島町文化施設建築工事質問書回答

下記のとおり、（仮称）嘉島町文化施設建築工事に係る質問書について回答します。

工事番号   平成２４年度　第１５号  
工事名　　（仮称）嘉島町文化施設建築工事

公告日　　　平成２４年７月１７日

| Ｎｏ | 図 面 | 質 問 | 回 答 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 1010 | （建築工事） 特記仕様書に外壁に使用する押出セメント成型パネルの裏面には、ＰＵＴ１５を施すとあります。ＰＵＴ１５とは何でしょうか。ご指示ください。 | Ｆu t30と見てください。 （Ｆu：硬質ウレタンフォーム吹付け） |
| ２ | 4001 4005 | （設備工事） 特記仕様書の設計用温湿度条件とチラーの温湿度条件に相違があります。特記仕様書を正として宜しいでしょうか。ご指示ください。 | 特記仕様書を正として下さい。 |
| ３ | 4005 | チラーとＡＨＵの温水温度条件の相違があります。チラー側に併せますが宜しいでしょうか。ご指示ください。 | 宜しいですがＡＨＵの温水条件を確認してください。 |
| Ｎｏ | 図 面 | 質 問 | 回 答 |
| ４ | 4015 | ＥＦ－２０系統にフィルターボックスが明記されておりますが、内訳書に記述がありません。本工事の場合、フィルター効率をご指示ください。 | 補集率６５％以上・比色法９５％程度（エアコン付属フィルター同等品） |
| ５ | 内訳書Ｎｏ３ | 内訳書の中にＡＨＵ－２全熱交換 機付ＡＨＵとの表記がありますが 機器表及び自動制御図には表記が ありませんので、全熱交換機は不 用と致しますが宜しいでしょうか。. ご指示ください。. | 不要で宜しいです。 |
| ６ | 4028 4042 内訳書 | 受水槽廻り詳細図において、井戸ポンプが別途工事となっております。機器表・内訳書の通り本工事と致しますが宜しいでしょうか。 | 宜しいです。 |
| ７ | 4015 4020 内訳書 | 系統図、平面図共耐火ダクトの表記がありますが、内訳書には1.6ｔダクトの表記がありませんので、系統図、平面図を正として考えて宜しいでしょうか。耐火ダクトの仕様は1.6t＋RW25tと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 | 耐火ダクトの仕様は1.6t＋RW25tでお願い致します。 |
| ８ | 4018 | 調理実習室の排気ダクトに断熱施工とありますがRW25tと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 | RW50mmでお願いします。 |
| ９ | 4024 | 計装図 熱源機廻り制御において、舞台上部ラジエーター部分のMV2制御が表記されていますが、機器表及び平面図にはラジエーターの表記がありませんのでMW2制御は不用と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。 | 不要として下さい。 |