## Sheet1
平成24年8月9日
（仮称）嘉島町文化施設建築工事質問書回答
下記のとおり、（仮称）嘉島町文化施設建築工事に係る質問書について回答します。
工事番号 | 平成２４年度 第１５号
工事名 | （仮称）嘉島町文化施設建築工事
公告日 | 平成２４年７月１７日
番 号 | 図 面 番 号 | 質 疑 事 項 | 御 回 答
（構造）
1 | 2048 | 壁断面リスト Ｗ２０Ａの横筋が下記の様に相違しております。 | リストを正とし、横筋D13-@200として下さい。
１００ピッチと考えて宜しいでしょうか。御指示ください。
*姿図 １００ピッチ
*リスト ２００ピッチ
２ | 2030 | 公民館棟 Ｘ３通り及びホール棟Ｙ１４通りは、緩やかな | 曲面型枠として下さい。
曲面ですが、柱～柱間の梁及び壁については、曲面型枠を
使わないものと考えて宜しいでしょうか。
御指示ください。
３ | 2001 | ３章 土工事 ４埋戻し、盛土の種別が、Ｂ種とＣ種に印が | Ｃ種として下さい。（○）が適用となります。
あります。Ｂ種と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。
４ | 2033 | ホール棟 最上階 床がフラットデッキスラブの指示が | その様にお願いいたします。
あります。コンクリート強度は、ホール棟地上階同様
ＦＣ３０Ｎと考えて宜しいでしょうか。御指示ください。
（構造）
5 | 2002 | ６章コンクリート工事 ①コンクリートの計画調合表の単位水量（地上部175ｋｇ/ｍ3）と | ②コンクリートのひび割れの表記について地下部
|  | ②コンクリートのひび割れ（地上部170ｋｇ/ｍ3）とで単位水量に食い違いがあります。 | のコンクリートの単位水量170→175kg/m3とし
|  | ①コンクリートの計画調合表の単位水量を正としてよろしいでしょうか。 | て下さい。
（機械設備）
6 | 4001 | 特記で空調ダクトはグラスウールダクトとありますがロビーのSAはスパイラル | 亜鉛鉄板で見てください。
| 4012 | ダクトの表示（SD）があります。空調ダクトはスパイラルすべてグラスウール
ダクトでしょうか。
7 | 4016 | 舞台面の吸込口がピットではなく埋設のエリアに7か所あります。埋設でしょうか。 | 床上です。
|  | またピット内のダクトの材質は亜鉛鉄板でよろしいでしょうか。 | また、ピット内と考えてください。
8 | 4001 | 特記に支持金物のところで”層内”との記述がありますがピット内と読み取って | ピット内と考えてください。
よろしいでしょうか。また、”免震層”との記述もありますが、免震層は無い
と考えてよろしいでしょうか
9 | 4017 | ピアノ庫は空冷エアコンのみで除湿機は設置なしでよろしいでしょうか。 | よろしいです。
10 | 4001 | 特記で厨房系統長方形ダクトの板圧を１番上げるとありますが厨房系とは | 調理実習室のことですが、板厚は上げなくて
|  | 調理実習室のみでしょうか。またスパイラルダクトは１番上げないことで | よろしいです。
よろしいでしょうか。
11 | 4001 | OAダクトは全熱交換器以外の生OAに関しては特記に保温についての記載が | 保温ありです。
有りませんが無しでよろしいでしょうか。
12 | 4017 | EAG等は建築工事となっていますがBOX、GW内張は空調工事でしょうか。 | ＢＯＸ、内張とも空調工事です。
13 | 4024 | 排煙設備で排煙機制御盤及び信号線が図示されていません。工事区分及び仕様 | 自働制御工事に含んで下さい。
（設置位置等）をご指示ください。
14 | 4042 | 受水槽緊急遮断弁の計装図面がありません。工事区分及び仕様をご指示ください。 | 自働制御工事に含んで下さい。
15 | 4016 | 換気設備図において、ﾀﾞｸﾄ配管がございますがY5～Y7通り間は | ダクトサイズを検討し対応します。
地中梁に干渉します。地中梁を貫通する場合は補強要領をご指
示下さい。地中梁貫通しない場合の対応をご指示下さい。
16 | 2046 | 大梁断面ﾘｽﾄのG31に建方用H-250x125が | 材質はＳＮ400Ｂとして下さい。
ございますが、材質はSS400と考えて宜しい
でしょうか。
17 | 2030 | X8、Y9通りの柱符号が1階伏図ではSC3、 | ＳＣ２を正として下さい。
| 2031 | 2～3階伏図及び柱芯案内図ではSC2となって
| 2042 | おり相違します。SC2と考えて宜しいでしょうか。
18 | 2002 | 1項.コンクリートの計画調合では、単位水量が | ②コンクリートのひび割れの表記について地下部
|  | 175㎏/m3となっていますが、2項.コンクリート | のコンクリートの単位水量170→175kg/m3とし
|  | のひび割れでは、地上部分のコンクリート | て下さい。
単位水量を※170㎏/m3以下とすると
あります。①コンクリートの計画調合の
175㎏/m3を正と考えてよろしいでしょうか。
19 | 4001 | 機械設備工事特記仕様書では空調ダクトは | ＧＷダクトとして下さい。
ＧＷダクトとなっておりますが、内訳書では
亜鉛鉄板となっております。
特記仕様書を正と考えて宜しいでしょうか。
20 | 4003 | 特記追記事項には防火区画貫通部は耐火二層管と | 耐火二層管として下さい。
ありますが、参考内訳では全てVPとなっております。
耐火二層管で見積をする考えで宜しいでしょうか。
21 |  | 客席上部の遮音対策は必要ないでしょうか？ | 必要ありません。
もし配管・ダクトの遮音が必要あれば、鉛巻の厚さ
及び範囲を御指示願います。
22 | 4028 | 凡例では屋外排水管は150A以上はVUとありますが、 | ＶＰとして下さい。
参考内訳ではVPとなっております。150A以上は
VU管で見積しても宜しいでしょうか。
23 | 1002 入札公告 | 工事概要_5．工事期間において、着工24年9月1日～竣工26年10月31日と御座いますが、入札公告には着工24年9月1日～竣工25年11月30日と表記が御座います。入札公告に記載ある着工24年9月1日～竣工25年11月30日を正として考えて宜しいでしょうか。 | 入札公告に記載の着工24年9月1日～竣工25年11月30日を正として下さい。
24 |  | 計画地南側(福祉ｾﾝﾀｰ側)からのｱｸｾｽ道路の計画が記載されておりますが、工事ｽｹｼﾞｭｰﾙ等が明確になっているのであれば御指示願います。 | 平成２５年度予定。
25 |  | 土地の履歴を御指示下さい。 | 水田に盛土。
26 |  | 土壌汚染対策法の申請状況を御指示願います。 | 未申請。
27 | 1016 | 仕上表及び材種仕様書等､図面に記載のあるﾒｰｶｰ･工法等は､全て同等品と考えて宜しいでしょうか｡ | 全て同等品以上として下さい。同等品の判断は、同等品を示す資料を提示の上、監督員と協議を行ってください。
28 | 1016 | 同等品及び同等以上では不可の指定ﾒｰｶｰ･工法･仕様があれば御指示下さい｡ | 指定メーカーは御座いません。同等品の判断は、同等品を示す資料を提示の上、監督員と協議を行ってください。
29 | 1007 参考数量書 | 特記仕様書-6･20.2.1鋼製書架が適用となっていますが､参考数量書に記載がありません｡別途工事と考えて宜しいでしょうか｡ | 別途工事として下さい。
30 | 1007 参考数量書 | 特記仕様書-6･20.2.33収納家具が適用となっていますが､参考数量書に記載がありません｡別途工事と考えて宜しいでしょうか｡ | 図に記載のない収納家具については、別途工事として下さい。
31 | 1007:1127 参考数量書 | 特記仕様書-6･20.2.30ﾌｪﾝｽが適用となっていますが､参考数量書に記載がありません｡別途工事と考えて宜しいでしょうか｡ | 別途工事（外構工事）として下さい。
32 | 2022 | 杭残土処分は､産業廃棄物としての処理と考えて宜しいでしょうか｡ | よろしいです。
33 | 参考数量書 | 構造用炭素鋼管STK490 ○-500×19は､市中に御座いませんので､508×19 にて代用して宜しいでしょうか｡ | 不可です。
34 | 参考数量書 | 構造用炭素鋼管STK490 ○-500×12は､市中に御座いませんので､508×19 にて代用して宜しいでしょうか｡ | 不可です。
35 | 1004:1016 | 石材は､中国産と考えて宜しいでしょうか｡不可の場合は､石材記号に依る使用場所別の石材銘柄を御指示下さい｡ | よろしいです。資料を提示の上、監督員と協議を行ってください。
36 | 1005 参考数量書 | 特記仕様書に記載のある､ｽﾃﾝﾚｽ製及び高耐食鋼板製の軽鉄下地は､参考数量書に表示がありませんので､別途工事と考えて宜しいでしょうか｡尚、本工事の場合は､室名･部位を御指示下さい｡ | 不要です。
37 | 1019:1066 :1074 | 会議室2･3･4の吊りﾊﾞﾄﾝの仕様･形状を御指示下さい｡ | 検討し対応します。
38 | 1019:1066 :1074 | 会議室2･3･4のｽｸﾘｰﾝ及びｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽの仕様･形状を御指示下さい｡ | ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽはスチール製ＳＯＰ塗装（埋め込み）として下さい。
39 | 1007 | 天井点検口の仕様は､特記仕様書にｱﾙﾐﾆｳﾑ製額縁ﾀｲﾌﾟとありますが､寸法が不明です｡450角と考えて宜しいでしょうか｡ | よろしいです。
40 | 1007 | 天井点検口で気密ﾀｲﾌﾟがありましたら､室名･部位を御指示下さい｡ | 検討し対応します。
41 | 1017:1054 | 風除室の壁面収納傘立ての仕様･形状を御指示下さい｡ | 壁面収納でなく備品対応として下さい。
42 | 1018:1062 | ﾘﾊｰｻﾙ室のﾀﾞﾝｽﾊﾞｰの仕様･形状を御指示下さい｡ | φ40×2.3（ＳＵＳ304）ＨＬ仕上げとして下さい。
43 | 1051:1053 | 検尿用WC検尿ｶｳﾝﾀｰの引違窓W600*H450*D300及びｶｳﾝﾀｰW450*D100の仕様は､下記仕様で考えて宜しいでしょうか｡ ･引違窓枠:米栂SOP ･引違窓:t5 ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ ･ｶｳﾝﾀｰ:米栂SOP | 下記仕様としてください｡ ･引違窓枠:米栂OSCL ･引違窓:t5 型板ｶﾞﾗｽ（梨地） ･ｶｳﾝﾀｰ:米栂OSCL
44 | 1062:1063 | 参考数量書に記載のある､待合･廊下 下足収納の仕様･形状を御指示下さい｡ | W2000×D350×H1000 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板ﾌﾗｯｼｭ仕上として下さい。
45 | 1066:1067 | 参考数量書に記載のある､和室踏込 下足収納の仕様は､W2000×D350×H1000 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板ﾌﾗｯｼｭ仕上で宜しいでしょうか｡ | よろしいです。
46 | 1017:1051 | 保健事務室受付ｶｳﾝﾀｰは､人工大理石と考えて宜しいでしょうか｡ | よろしいです。
47 | 1010 | 本館ｴﾝﾄﾗﾝｽに設置する､完成予想ﾊﾟｰｽのｻｲｽﾞを御指示下さい｡ | Ａ３判として下さい。
48 | 1094 | 町民ﾛﾋﾞｰの展示ﾊﾟﾈﾙ枚数は､W1200*H2615が32枚と考えて宜しいでしょうか｡ | 1094図Ｄ11-1に記載数量として下さい。
49 | 1094 | ﾎﾜｲｴの展示ﾊﾟﾈﾙ枚数は､W1100*H2615が64枚と考えて宜しいでしょうか｡ | 1094図Ｄ11-1に記載数量として下さい。
50 | 1108～1123 参考数量書 | 参考数量書に､舞台吊物設備26･28:舞台吊物設備27･29と記載がありますが､図面は舞台吊物設備26･27の表記です｡舞台吊物設備28･29は別途工事と考えて宜しいでしょうか｡ | よろしいです。
51 | 1080 | AW-5嵌殺し+片開き二重窓は､片開きでの製作が困難ですので､両開きと考えて宜しいでしょうか｡ | 不可です。詳細については、資料を提示の上、監督員と協議を行ってください。
52 | 1016 | 外部仕上表の外部雑に記載のある目隠しﾙｰﾊﾞｰは､参考数量書に記載がありません｡別途工事と考えて宜しいでしょうか｡ | 不要です。
53 | 1016 | 外部仕上表の外部雑に記載のある丸環は､参考数量書に記載がありません｡別途工事と考えて宜しいでしょうか｡ | 別途工事（外構工事）として下さい。
54 | 1016 | 外部仕上表の外部雑に記載のある飾り桝ｽﾃﾝﾚｽ製は､参考数量書に記載がありません｡別途工事と考えて宜しいでしょうか｡ | 別途工事（外構工事）として下さい。
55 | 1040 | 階段Aは鉄骨階段ですが､参考数量書に記載がありません｡別途工事と考えて宜しいでしょうか。 | 本工事です。1040図、2052図に記載の仕様として下さい。
56 | 1043 | 階段Dの天井内平面詳細図に記載のある､ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙは､参考数量書に記載がありません｡別途工事と考えて宜しいでしょうか｡ | 本工事です。
57 | 1071 | 2階平面詳細図の客席廻り壁に､木ﾘﾌﾞ吸音板とありますが､参考数量書に記載がありません｡ これは､木工事に表記のある下り壁木ﾘﾌﾞと音響内装材(Fy)の組み合わせと考えて宜しいでしょうか。 | 本工事です。仕様は木ﾘﾌﾞと音響内装材(Fy)の組み合わせとして下さい。
58 | 1039 | OW-11EVｼｬﾌﾄ廻りのｶﾞﾗｽは、孔あき強化ｶﾞﾗｽﾌｧｻｰﾄﾞｼｽﾃﾑ（ﾃﾝﾎﾟｲﾝﾄ同等品）と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。
59 | 3005 3007 | 発電機の騒音値について、発電機要目表では騒音値は75dB（超低騒音型）となっておりますが、配管系統図では85dB（低騒音型）となっております。要目表を正と考えて宜しいでしょうか。 | 配管系統図を正とし、85dB（低騒音型）として下さい。
60 | 3050 | TV共聴信号について、ｼｽﾃﾑ系統図のTV共聴信号への配線が不明です。別途工事と考えて宜しいでしょうか。 | 本工事です。監督員と協議を行ってください。
61 | 1076 3021 | 建具に必要な設備について電気図に記載されていない箇所がありますので、配線材及び配線ﾙｰﾄ等について御指示下さい｡ （対象建具：AW-17A・17B、SS-2*、WCW１、ACW-1・2・6） | 本工事です。監督員と協議を行ってください。
62 | 3001 | 金属管の露出配管の塗装について、特記仕様において金属電線管の塗装仕様が記載されておりません。御指示下さい｡ | 監督員と協議を行ってください。
63 | 3004 3012 | 幹線番号2M2の負荷名称について、2M2の負荷名称が配電盤表（1L-2）と幹線ﾘｽﾄ（舞台照明仮設分電盤）で異なります。舞台照明仮設分電盤を正として宜しいでしょうか。 | 配電盤表（1L-2）を正として下さい。
64 | 4001 | 特記仕様の空調ﾀﾞｸﾄでｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄとなっておりますが、参考数量書では亜鉛鉄板となっています。何れでしょうか、御指示下さい。 | グラスウールダクトとして下さい。
65 | 4001 | 特記仕様の特記事項で、防火区画貫通配管について耐火二層管となっていますが参考数量書ではすべてVPとなっています。何れでしょうか、御指示下さい。 | 耐火二層管として下さい。
66 | 4001 | 特記仕様の屋外露出配管について、防凍保温となっていますが寒冷地仕様とする必要が御座いますでしょうか。 | 不要です。
67 | 4016 | ﾋﾟｯﾄ内のﾀﾞｸﾄ配管で、Y5-Y6間、Y8-Y9間で梁貫通が発生します。梁貫通部分は補強可能と考えて宜しいでしょうか。 | ダクトサイズを検討し対応します。
68 | 4024 | 自動制御の熱源廻り制御で、舞台上部ﾗｼﾞｴｰﾀｰPR-1が機器表及び配管図に記載がありません。別途工事と考えて宜しいでしょうか。 | 本工事です。監督員と協議を行ってください。
69 | 4028 | 管材の凡例について、設計図では屋外排水管の150A以上はVUとなっていますが参考数量書ではVPとなっています。何れでしょうか、御指示下さい。 | ＶＰとして下さい。